А  К  Т № 1/11

ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Г. Щёлково	           						                    « 16 » марта 2017 года.

# РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

Московская область, г. Щёлково, ул. Неделина д. 20

(наименование и адрес объекта)

Комиссия в составе представителей: Управляющего ТСЖ «Дружба»: Зиновьева Д.А.

(указать организацию, должность, Ф.И.О.)

_______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Провела осмотр технического и технологического состояния системы отопления.

Основные характеристики дома:

- Год постройки: 2002

- Количество подъездов:	4

- Количество этажей:		16

- Наличие чердака/подвала:	есть/есть

- Количество квартир: 237

- Процент износа: 28 %

- Процент износа системы отопления: 75%

В результате осмотра установила:

| Конструктивные элементы | Оценка технического состояния или краткое описание дефекта | Решение о принятии мер |
| --- | --- | --- |
| Система отопления | Удовлетворительно (*9) | Необходима частичная замена труб и запорной арматуры |

Комментарии по факту обследования:

*9 – Необходима установка общедомовых приборов учета тепла с заменой 80% запорной арматуры и практически всех задвижек как в подвальном, так и чердачном этажах. Необходимо выполнить замену участков труб применив при этом трубы из оцинкованного металла.

Результаты обследования:

- Фактически вся запорная арматура пришла в негодное состояние. Попытки обслуживания результатов ни дали. Штоки вентилей вржавели в основание гильзы запорного механизма. Винты крышек запора заржавели и ломаются при раскручивании.

- Краны стояков функцию перекрытия не выполняют. Краны подтекают. Кручение стержней кранов, после выполнения обслуживания, раскоксовало ствол, но окисление, возникшее в результате длительной эксплуатации, нарушило притирку ствола и гильзы.

- Трубы отопления стояков, находятся в удовлетворительном состоянии, но горизонтально расположенные трубы фактически к дальнейшей эксплуатации непригодны. В трубах скопилось большое количество ржавчины и окалины, которая препятствует прохождению теплоносителя и занижает его теплоотдачу. В связи с тем, что система отопления не обслуживалась, не промывалась и не опресовывалась в течении длительного времени, необходимо выполнить мероприятия, по восстановлению всей системы отопления.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Необходимо спланировать мероприятия и сделать расчет потребности денежных средств на проведение вышеуказанных мероприятий.

Зиновьев Д.А.