А  К  Т № 1/13

ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛОГО ДОМА

Г. Щёлково	           						                    « 23 » марта 2017 года.

# РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

Московская область, г. Щёлково, ул. Неделина д. 20

(наименование и адрес объекта)

Комиссия в составе представителей: Управляющего ТСЖ «Дружба»: Зиновьева Д.А.

(указать организацию, должность, Ф.И.О.)

_______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Провела осмотр технического состояние системы холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома. Обследование показало:

Основные характеристики объекта:

- Год постройки: 2002

- Количество подъездов/этажей:	4/16

- Наличие чердака/подвала:	есть/есть

- Количество квартир: 237

- Общая площадь дома: 22658 м2

- Процент износа системы холодного водоснабжения: 75%

В результате осмотра установила:

| Конструктивные элементы | Оценка технического состояния или краткое описание дефекта | Решение о принятии мер |
| --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | Удовлетворительно (*11) | Необходима частичная замена труб и запорной арматуры |

Комментарии по факту обследования:

*11 - Необходима установка общедомовых приборов учета с заменой 100% запорной арматуры и практически всех задвижек как в подвальном, так и чердачном этажах. Необходимо выполнить замену участков труб применив при этом трубы из оцинкованного металла.

Результат обследования:

- Фактически вся запорная арматура пришла в негодное состояние. Попытки обслуживания результатов ни дали. Штоки вентилей вржавели в основание гильзы запорного механизма. Винты крышек запора заржавели и ломаются при раскручивании.

- Краны стояков функцию перекрытия не выполняют. Краны подтекают. Кручение стержней кранов, после выполнения обслуживания, раскоксовало ствол, но окисление, возникшее в результате длительной эксплуатации, нарушило притирку ствола и гильзы.

- Трубы холодного водоснабжения стояков, находятся в удовлетворительном состоянии, но горизонтально расположенные трубы фактически к дальнейшей эксплуатации непригодны. В трубах скопилось большое количество ржавчины и окалины, которая препятствует прохождению воды по системе. В связи с тем, что система холодного водоснабжения не обслуживалась, не промывалась и не опресовывалась в течении длительного времени, необходимо выполнить мероприятия, по восстановлению всей системы холодного водоснабжения, после чего утеплить и изолировать трубы.

- На момент осмотра часть труб, находящихся в подва,ле вышли из строя и подлежат замене.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Необходимо спланировать мероприятия и сделать расчет потребности денежных средств на проведение вышеуказанных мероприятий.

Зиновьев Д.А.